## 4栋1楼
客户名称 :大族电机科技有限公司 工程地址：福永四栋一楼 2022年5月26日
序号 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 材料结构及制造安装工艺
一 | 拆除工程
1 | 拆除原有灯线路开关插座开关 | ㎡ | 144 |  |  | 人工拆除
2 | 拆除地面钢板 | m² | 36 |  |  | 红砖墙240厚人工费
3 | 天花拆除 | m² | 35 |  |  | 可利用性拆除，人工费
4 | 彩钢板拆除 | m² | 68 |  |  | 人工费
5 | 电箱拆除 | 个 | 1 |  |  | 人工费
6 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  | 活动脚手架
7 | 垃圾搬运下楼 | 车 | 1 |  |  | 人工搬运
8 | 垃圾外运清理 | 车 | 1 |  |  | 货车外运至外市倾倒
小计
二 | 地面工程（拆墙后补地坪漆）
1 | 地面拆墙后并修复 | m | 16 |  |  | 人工及附材
2 | 地面省坏处修补 | ㎡ | 132 |  |  | 坏处打掉，环氧树脂加石英石补平，环氧树脂腻子，环氧树脂自流平人工及附材
3 | 地面打磨 | m² | 132 |  |  | 机器打磨
4 | 防静电环氧树脂自流平（厚3厘） | m² | 132 |  |  | 南亚128树脂，刮底涂，中涂，防静电倒电腻子，铜箔，防静电面涂，秀箔牌人工辅料
5 | 分区线 | 米 | 5 |  |  | 环氧树脂
6 | 等电位接地箱 | 套 | 2 |  |  | 绝缘端子、铜端子、箱体、人工
7 | 等电位接地电缆 | m | 80 |  |  | BVV1*70mm2电缆，接地、人工
8 | 挖土方 | 立方 | 6 |  |  | 人工挖土
9 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 建筑垃圾清运
10 | 材料运输 | 项 | 1 |  |  | 材料运输，人工搬运
小计
三 | 照明系统项目
1 | 照明配电箱（车间区域）AL1~2 | 台 | 1 |  |  | 150A/3P总制作开关，16A/1P分开关60套，16A/1P分开关20套，16A/3P分开关10套，32A/3P分开关10套，人工、线耳、铜排、双层致业电箱。壁挂式
2 | 吸顶净化双管荧光灯 | 套 | 15 |  |  | 曙光；不锈钢吸顶灯；
3 | LED灯管 | 支 | 30 |  |  | 飞利浦LED灯管；1*28W；
4 | 灯具安装人工 | 套 | 15 |  |  | 人工、机械、8米高空作业
5 | 三控照明开关 | 个 | 5 |  |  | TCL罗格朗系列
6 | 电线 | m | 800 |  |  | 金龙羽/金牌 BV2.5MM2,含线管、人工
7 | 电线 | m | 720 |  |  | 金龙羽/金牌 BV4.0MM2,含线管、人工
8 | 电线 | m | 600 |  |  | 金龙羽/金牌 BV6.0MM2,含线管、人工
9 | PVC线槽 | 米 | 100 |  |  | 联塑、6分线槽
10 | 镀锌线槽 | 米 | 12 |  |  | 200*100*1.5mm镀锌线槽
11 | 吊装桥架用角铁 | 米 | 12 |  |  | 40*40*5mm镀锌角铁、制作、人工
12 | 电气安装人工费 | m2 | 132 |  |  | 人工、辅材、机械、脚手架费
13 | 电箱安装人工 | 台 | 1 |  |  | 槽钢底座、搬运；就位；压线耳安装
14 | 二、三极插座 | 个 | 30 |  |  | TCL明装插座;10A
15 | 三相五线插头 | 个 | 20 |  |  | 32A
16 | 三极插座 16A | 个 | 1 |  |  | TCL明装插座;16A
17 | 100*100*2线槽 | 米 | 20 |  |  | 100*100*2镀锌铁线槽，连接片，螺丝
18 | 电缆 | 米 | 16 |  |  | 成天泰N_YJV3*50+2*25电缆
19 | 拉电缆人工 | 米 | 16 |  |  | 个人拉50电缆。
20 | 小电箱APk3 | 套 | 2 |  |  | 正泰3P80A关1个、3P20A空开5个、致业电箱、安装人工
21 | 电箱 | 个 | 2 |  |  | 2至4位电箱，32A空开
22 | 辅料 | ㎡ | 132 |  |  | 焊条、罗丝、玻璃胶、排钉各种配件
23 | 地面开线槽及修补 | m | 5 |  |  | 人工费
24 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  | 活动脚手架
25 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  | 人工搬运
26 | 垃圾清运 | 车 | 1 |  |  | 垃圾外运
小计
四 | 监控项目
1 | 枪式网络摄像机 | 台 | 3 |  |  | 大华200万摄像头
2 | 支架 | 套 | 3 |  |  | 国产
3 | 网络录像机 | 个 | 1 |  |  | 大华DN-MR32型、32口网络录像机
4 | 显示屏 | 台 | 1 |  |  | 飞利浦
5 | 交换机 | 台 | 1 |  |  | 华三48路交换机
6 | 电线 | m | 120 |  |  | 成天泰BVV_2.5m²电线，PVC线管，人工辅料
7 | 电源插座 | 个 | 4 |  |  | 松本220V、10A、三插座、开关、PVC底盒、安装人工
8 | 硬盘 | 块 | 1 |  |  | 2tb
9 | 网线 | m | 300 |  |  | TCL6类网线、PVC线管、配件,人工辅料
10 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  | 活动脚手架
11 | 材料搬运费 | 项 | 1 |  |  | 人工搬运
小计
五 | 洁净室
1 | 恒温恒湿风冷直喷式空调机组 | 套 | 1 |  |  | 天加、欧博，雅顿空调；风量32000CMH;新风量：5000cmh；制冷量：270KW；加热：60KW；加湿：50KG，机外余压800pa，含初、中效；风机变频
2 | 风柜机组钢架吊装 | 套 | 1 |  |  | 12#槽钢制作安装
3 | 单人双吹风淋室 | 樘 | 1 |  |  | 1250*1000*2150mm；1.2mm不锈钢材质
4 | 风淋传递窗 | 樘 | 1 |  |  | 600*600*600mm；1.2mm不锈钢材质
5 | FFU送风单元 | 套 | 23 |  |  | 铝叶风机，1000m3/h;575*1175*320mm
6 | 高效过滤器 | 套 | 23 |  |  | 额定风量1000m3/h;铝框无隔板U12过滤器，过滤效率99.99%，
7 | FFU铝合金托框 | 套 | 23 |  |  | 自制；4字铝型材;1200*600mm
8 | FFU安装 | 套 | 23 |  |  | 高空作业，五金配件、人工
9 | 洁净室钢制门窗 | m2 | 19 |  |  | 洁净室专用门窗
10 | 手工岩棉彩钢板隔墙 | m² | 480 |  |  | 0.476彩钢板；防火A级；手工板，宝钢钢板，厚度50mm,岩棉容重120KG
11 | 彩钢板隔墙安装人工 | m² | 480 |  |  | 人工、机械；高空12米
12 | 手工玻镁彩钢板吊顶 | m² | 280 |  |  | T-GRID重型龙骨吊顶
13 | 彩钢板吊顶安装人工 | m² | 280 |  |  | 人工、机械；高空作业
14 | 槽铝 | m | 760 |  |  | 50*25*1.2mm;材料、安装人工
15 | 槽铝 | m | 60 |  |  | 50*15*1.2mm;材料、安装人工
16 | 角铝 | m | 60 |  |  | 30*30*2.0mm;材料、安装人工
17 | T梁 | m | 120 |  |  | 50*120*3.0mm;材料、安装人工
18 | 外圆转角片 | 个 | 8 |  |  | 50*50*2.0mm;材料、安装人工
19 | 内圆转角片 | 个 | 56 |  |  | 50*50*2.0mm;材料、安装人工
20 | 门堵头 | 个 | 28 |  |  | 50*50*2.0mm;材料、安装人工
21 | 外圆弧 | m | 18 |  |  | 50系列；2.0mm;材料、安装人工
22 | 内圆弧 | m | 340 |  |  | 50系列;1.2mm;材料、安装人工
23 | 内圆弧PVC卡条 | m | 340 |  |  | 材料、安装人工
24 | 吊顶钢构件（高12米） | m2 | 132 |  |  | 12#螺杆、膨胀螺丝、4#角铁、法兰、卸扣、人工等
25 | 吊顶槽钢 | m2 | 132 |  |  | 100*100镀锌槽钢焊龙骨架1000*1000，人工辅料
26 | 彩钢板开孔人工 | 个 | 60 |  |  | 人工、机械
27 | 钢化玻璃 | m2 | 9 |  |  | 6CM白玻，钢化、磨边、倒角
28 | 铝合金窗料 | m | 12 |  |  | 50系列
29 | 铝合金窗压条 | m | 24 |  |  | 50系列
30 | 玻璃窗安装人工 | 套 | 3 |  |  | 6CM白玻，钢化、磨边、倒角
31 | 玻璃胶 | 支 | 250
32 | 镀锌风管 | m2 | 168 |  |  | 1.2mm铁皮，角铁法兰风管、风管制作完后内壁清洗、密封封存
33 | 角铁 | m | 60 |  |  | 40*40*5角铁，除锈、油漆、钻孔、焊接
34 | 风管制作安装人工 | m2 | 168 |  |  | 8米高空作业、人工、机械
35 | 风管橡塑保温棉 | m2 | 168 |  |  | 进口福乐斯、B1级橡塑带铝箔保温棉，30mm厚，
36 | 保温胶水 | 桶 | 12 |  |  | 进口福乐斯、B1级，10L装，
37 | 保温人工 | m2 | 168 |  |  | 人工、机械
38 | 送风百叶 | 个 | 12 |  |  | 中航大记、500*300
39 | 钢制对开调节阀 | 个 | 2 |  |  | 中航大记、600*320mm，钢制、喷漆
40 | 门铰式回风百叶 | 个 | 30 |  |  | 中航大记、400*600mm、铝合金，带初效滤网
41 | 回风口安装人工 | 个 | 30 |  |  | 人工、玻璃胶、机械
42 | 千级车间卫生清理 | m2 | 400 |  |  | 无尘布，酒精，人工（天花夹层，及墙面，地面）
43 | 冷媒铜管￠34.9 | 米 | 40 |  |  | 金龙、宏泰
44 | 冷媒铜管保温管套 | 米 | 40 |  |  | 加索力、华美B1级橡塑保温
45 | PVC冷凝水管Ф25 | 米 | 45 |  |  | 联塑
46 | DN63霍尼韦尔比例积分（五件套） | 个 | 1 |  |  | DN63霍尼韦尔
47 | 吊机 | 台班 | 2 |  |  | 50吨加长吊机
48 | 升降车 | 台 | 2 |  |  | 租金一个月
49 | 升降车往返运输费 | 项 | 2 |  |  | 运输费
50 | 材料搬运 | m² | 144 |  |  | 货车运输
51 | 垃圾清运 | m2 | 144 |  |  | 垃圾装袋，搬运，清运，
六 | 消防工程
1 | 消防疏散指示牌 | 套 | 4 |  |  | 劳士
2 | 安全出口指示灯 | 个 | 4 |  |  | 劳士
3 | 应急灯 | 个 | 8 |  |  | 劳士
4 | 2.5平方电线 | m | 120 |  |  | 成天泰，金环宇
5 | 喷淋头改装向下 | 套 | 12 |  |  | 人工及附材
6 | 镀锌管 | 米 | 68 |  |  | 25*3.5镀锌国标
7 | 镀锌管配件 | 个 | 20 |  |  | 25镀锌管国标配件，弯头，三通，直通。
8 | 镀锌管吊码及人工 | 米 | 68 |  |  | 10厘螺杆，角铁，人工辅料
9 | 喷淋头 | 个 | 12 |  |  | 不锈钢气嘴
10 | 烟感改装 | 套 | 1 |  |  | 人工费
11 | 新增烟感 | 套 | 5 |  |  | 北京利达
12 | 消防放水费 | 项 | 2 |  |  | 管理处收费
13 | 消防栓移位 | 套 | 1 |  |  | 人工及附材
14 | 消防控制室平面显示图改动 | 项 | 1 |  |  | 管理处收费
小计
合计
税金9%
含税合计